Uponor Ecoflex Aqua izoliuotas vamzdynas

Uponor Ecoflex Aqua vamzdžiai karšto vandens tiekimui (PN10), ritėse 100-200m

Ecoflex Aqua Single d25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110

Ecoflex Aqua Twin d25+20, 32+20, 32+25, 40+25, 40+32, 50+32, 50+40, 50+50

Lankstūs iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti karšto vandens tiekimui ir jo recirkuliacijai su savaimine šiluminio pailgėjimo kompensacija. DIN Certco sertifikatas pagal VDI 2055 (šilumos nuostoliams). KIWA KOMO sistemos sertifikatas pagal BRL 5609.

Pagrindiniai vamzdžiai - modifikuotas polietilenas (PE-Xa), atsparus korozijai, atitinka 2-ą panaudojimo klasę pagal standartą EN ISO 15875 - darbinė temperatūra 70 °C, maksimali 95 °C, PN 10 slėgio klasės.

Vamzdžiai sertifikuoti geriamo vandens tiekimui (DWGV). Šilumos laidumo koef. 0,35 W/m°C (DIN 4725). Vamzdžiai PE-Xa d16-75 suderinti su Q&E jungtimis.

Izoliacinė medžiaga - kelių sluoksnių, senėjimui ir vandeniui atsparios PE-X putos (vandens absorbcija <1% pagal EN 489), neprarandančios elastingumo. Šilumos laidumo koef. 0,04 W/m°C (DIN 52612). B2 degumo klasės (DIN 4102).

Apsauginis vamzdis - gofruotas aukšto tankio 958 kg/m2 (ISO 1183) polietileno (HDPE) apsauginis vamzdis sandarus drėgmei. Statinė apkrova iki 60 tonų. Elastingumo modulis 1000 Mpa (ISO 527-2). B2 degumo klasės (DIN 4102).

Uponor Aqua vamzdžių jungtys

PE-Xa vamzdžių jungtys yra gaminamos vamzdžių gamintojo ir sertifikuotos kaip vientisa sistema.

Jungtys atitinka PE-X vamzdynų standarto EN ISO 15875 2-ą panaudojimo ir PN10 slėgio kasę.

Užveržiamos Wipex jungtys d25-110 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka EN 10226-1. Atliekamos be specialių įrankių, montuojant būtina atlikti vamzdžio vidinio briaunos nuėmimą.

Srieginės užveržiamos jungtys d20 atitinka EN ISO 228-1. PN 10 SDR 7,4, PN6 – SDR 11.

Q&E jungtys (savaime užsitraukiančios po išplėtimo) priskiriamos neardomų jungčių tipui, taigi jas leidžiama naudoti konstrukcijose slėptose instaliacijose. Jungtys be guminių sandariklių, jungčių vietose debito kritimas minimalus, nes vidinis skersmuo praktiškai nemažėja. Spalvoti plastikiniai žiedai skirti vamzdynų instaliacijos patogumui, komplektuojami atskirai.

Q&E plastikinės jungtys d20-75 pagamintos iš plastiko polifenilsulfono (PPSU). Plastikinės jungtys nedaro jokio poveikio vandens kokybei, rekomenduojamos vandentiekio sistemose dėl higieninių reikalavimų.

Q&E metalinės jungtys d20-75 pagamintos iš DR žalvario, atitinka EN 10266-1 ir EN 10226-1 ir EN ISO 228-1.