Uponor daugiasluoksnių (MLC) vamzdžių sistema

Vamzdžiai šildymui ir vandentiekiui Uni Pipe 40-110 tiesūs (po 5 m)

MLC daugiasluoksniai universalūs vamzdžiai 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0; 75x7,5; 90x8,5 ir 110x10,0 gaminamas iš aukštai temperatūrai atsparaus polietileno PE-RT (tipas II) jį komponuojant su aliuminiu (PE-RT/kraštu suvirintas AL/PE-RT) skirti vandentiekio, šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Vamzdžiai atitinka 2-ą panaudojimo klasę - karšto vandens tiekimas (70 °C), maksimali 95 °C eksploatacijos laikui > 50 metų ir 5-ą panaudojimo klasę - aukštos temperatūros radiatorių pajungimas, darbinė temperatūra

80 °C, maksimali 95 °C eksploatacijos laikui > 50 metų pagal standartą EN ISO 21003 „Pastatų karšto ir šalto vandens įrenginių daugiasluoksnių vamzdynų sistemos“.

Slėgio klasė abiem panaudojimo klasėms yra PN10 (10 bar.).

Vamzdžiai su 100% deguonies difuzijos barjeru (dėka Al sluoksnio).

Konstrukcijoje naudojamas nemodifikuotas PE-RT todėl tinka geriamam vandeniui (DWGV sertifikatai).

Plėtimosi koeficientas 0,000025 m/mxK., šilumos laidumo koef. 0,4 W/mxK, šiurkštumas 0,0004 mm.

Medžiagos degumo klasė E (pagal EN 13501-1).

Vamzdžiai d16-110 suderinti ir sertifikuoti su MLC Press ir RS modulinėmis jungtimis.

| Rekomenduojami maksimalūs atstumai tarp tvirtinimo taškų, m |  |  |
| --- | --- | --- |
| vamzdžių diametrai, mm | horizontaliems vamzdžiams | vertikaliems vamzdžiams |
| 40x4,0 | 1,70 | 2,20 |
| 50x4,5 | 2,00 | 2,60 |
| 63x6,0 | 2,20 | 2,85 |
| 75x7,5 | 2,40 | 3,10 |
| 90x8,5 | 2,40 | 3,10 |
| 110x10,0 | 2,40 | 3,10 |

MLC vamzdžių jungtys

MLC vamzdžių jungtys gaminamos vamzdžių gamintojo ir sertifikuotos su vamzdžiais kaip vientisa sistema.

Jungtys atitinka daugiasluoksnių vamzdynų standarto EN ISO 21003 2-ą ir 5-ą klases priklausomai nuo panaudojimo vandentiekiui ar šildymui bei slėgio klasę PN10 (10 bar.).

Radialinio presavimo Press ir modulinės RS jungtys priskiriamos neardomų jungčių tipui, jas leidžiama naudoti slėptai konstrukcijose. Metalines jungtis būtina izoliuoti nuo išorinės korozijos.

MLC plastikinės Press jungtys d16-75 pagamintos iš plastiko polifenilsulfono (PPSU), žiedas iš nerūdijančio plieno. Jungtys su vamzdžių vietos vizualine fiksacija, su stop žiedais Press antgaliams fiksuoti. Jungtys su laisvo pratekėjimo funkcija (neužpresavus leidžia), d16-32 nereikia kalibruoti. Plastikinės jungtys nedaro jokio poveikio vandens kokybei, rekomenduojamos vandentiekio sistemose dėl higieninių reikalavimų.

MLC metalinės Press jungtys d16-50 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka EN 10226-1, EN ISO 228-1. Jungtys su vamzdžių vietos vizualine fiksacija, su spalvinio kodavimo stop žiedais Press antgaliams fiksuoti. Jungtys su laisvo pratekėjimo funkcija, d16-32 nereikia kalibruoti.

MLC modulinės RS jungtys d25-110 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka EN 10226-1. Press jungiamosios dalys d16-50 su vamzdžių vietos vizualine fiksacija, su spalvinio kodavimo stop žiedais Press antgaliams fiksuoti ir laisvo pratekėjimo funkcija (neužpresavus leidžia), d16-32 kalibruoti nereikia.

MLC užveržiamos euro jungtys d16-25 skirtos vamzdžių jungimui prie kolektorių, prietaisų ar kitai neslėptai vamzdynų instaliacijai, atitinka EN ISO 228-1.