Uponor Ltd.

2000 Argentia Road

Plaza 1, Suite 200

Mississauga, ON L5N 1W1

888.994.7726

www.uponorpro.com

## SECTION 23 21 13

### ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT POUR PLANCHER

1.0	 Général

  - SOMMAIRE

.1	Cette section couvre : Systèmes de distribution de chauffage et de refroidissement rayonnant hydroniques pour plancher.

.1	Fournir la main-d’œuvre, les matériaux, le transport, l’équipement et les services pour l’installation d’un système de chauffage et de refroidissement rayonnant hydronique, tel que décrit sur le dessin contractuel et spécifié dans le présent document.

.2	Sections connexes

.1	Consulter les autres parties des documents du sous-contrat pour le travail ou d’autres conditions liées au travail décrit dans cette section.

.2	Effectuer le travail décrit ci-après, tel qu’exigé pour le soutien et la prise en compte de travaux connexes.

  - RÉFÉRENCES

.1	Général : Les normes présentées pour référence, y compris les révisions effectuées par l’organisme normatif, forment une partie de cette section, dans la mesure indiquée. Les normes sont identifiées selon l’organisme normatif, l’abréviation de cet organisme, la désignation, le titre ou toute autre identification établie par l’organisme normatif. Par la suite, les normes identifiées ci-après seront identifiées par l’abréviation de l’organisme et la désignation de la norme.

.2	American Society for Testing and Materials (ASTM) :

.1	Norme ASTM F876 : Spécification de la tuyauterie en polyéthylène réticulé (PEX)

.2	Norme ASTM F877 : Spécification des réseaux de distribution d’eau chaude et froide en plastique de polyéthylène réticulé (PEX)

.3	Norme ASTM F2788 : Spécification pour la tuyauterie en polyéthylène réticulé (PEX) de dimension métrique

.4	Norme ASTM F1960 : Spécification des raccords dilatés à froid avec bagues de renforcement en PEX pour utilisation avec la tuyauterie en polyéthylène réticulé (PEX)

.3	Laboratoires des assureurs du Canada inc. :

.1	CAN/ULC-S101 : Tests de résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de construction

.2	CAN/ULC-S115 : Tests de résistance au feu pour les systèmes coupe-feu

.3	Norme CAN/ULC-S102.2 : Caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages

.4	Association canadienne de normalisation (CSA) :

.1	CAN/CSA B137.5 : Réseaux de tuyauterie en polyéthylène réticulé (PEX) dans les applications sous pression

.2	CAN/CSA B214 : Code d’installation pour les systèmes de chauffage hydronique.

.5	German Institute of Standards (DIN) :

- Norme DIN 4726 : Systèmes de chauffage à eau chaude pour plancher et systèmes de raccordement des radiateurs – tuyauterie de plastique

.6	Plastic Pipe Institute (PPI) :

- Rapport technique TR-4 du PPI.

.7	American Water Works Association:

.7	Norme AWWA C904 pour les tuyaux en polyéthylène réticulé conçus pour les applications de branchement des systèmes de distribution d'eau souterrains

.8	Uponor, Manuel complet d’aide à la conception (CDAM), dernière édition.

.9	Uponor, logiciel Advanced Design Suite.

.10	Uponor, Installation Handbook, Radiant Floor, dernière édition.

  - DESCRIPTION DU SYSTÈME

.1	Exigences de performance : Fournir un système de chauffage et de refroidissement rayonnant hydronique pour plancher fabriqué et installé en conformité avec les spécifications des agences normatives et les critères de performance établis par le fabricant, et ce, sans dommage ou défaut. Le plan de disposition des boucles devra être capable de fournir les charges de chauffage et de refroidissement spécifiées sans affecter le débit des circulateurs spécifiés.

  - DOCUMENTS À SOUMETTRE

.1	Général : Présenter les documents suivants, en conformité avec les conditions du contrat et la section sur les procédures de soumission (Division 1).

.2	Données techniques : Soumettre les données techniques pour les produits spécifiés.

.1	Soumettre la vérification de la pression hydrostatique nominale de qualité standard selon le Plastic Pipe Institute, en conformité avec TR-4. Les 3 caractéristiques suivantes sont obligatoires : 200 °F (93 °C) à 80 psi (551 kPa); 180 °F (82 °C) à 100 psi (689 kPa) et 73,4 °F (23 °C) à 160 psi (1102 kPa).

.2	Soumettre la documentation relative au produit pour la tuyauterie, les collecteurs, les systèmes de raccordement, les actionneurs de boucle ou de collecteur, les thermostats et les commandes de zone.

.3	Données de performance : Soumettre les calculs de conception du fabricant démontrant la conformité aux charges requises de chauffage et de refroidissement basées sur une température moyenne maximale de [spécifier] °F pour l’eau d’alimentation de chauffage et de [spécifier] °F pour l’eau d’alimentation de refroidissement. Les calculs supplémentaires doivent inclurent :

.1	Débit pour chaque boucle

.2	Perte de pression pour chaque boucle

.3	Température(s) de surface

.4	Baisse(s) de température de calcul de la boucle

.5	Espacement(s) des boucles

.6	Longueur(s) des boucles

.4	Homologations règlementaires : Soumettre les homologations UL, ULC, Warnock Hersey ou QAI, ainsi que CSA ou NSF requises pour prouver la conformité avec les codes du bâtiment fédéraux, provinciaux et municipaux. La liste des homologations doit inclure les éléments suivants :

.1	Soumettre les documents indiquant que le système de tuyauterie PEX est homologué CAN/ULC-S101 lorsque la tuyauterie est incorporée dans ou traverse une construction de type plancher ou plafond CAN/ULC-S101. Les homologations doivent correspondre aux constructions sur le site.

.2	Soumettre les documents indiquant que le système coupe-feu de la tuyauterie PEX est homologué CAN/ULC-S115 lorsque la tuyauterie PEX traverse un cloisonnement coupe-feu. Les homologations doivent correspondre aux constructions sur le site.

.3	Soumettre les documents indiquant que le système de tuyauterie PEX est homologué CAN/ULC-S102.2 avec un indice de propagation des flammes maximal de 25 et un pouvoir fumigène maximal de 50.

.5	Dessins d’atelier : Soumettre les plans imprimés avec le logiciel Uponor Advanced Design Suite ou LOOPCad et les dessins d’atelier indiquant la disposition des boucles, les emplacements des collecteurs, les données d’équilibrage initial des boucles, les profils d’étage, les couvre-planchers et les composants de produit, y compris l’ancrage, les accessoires et la finition.

.1	Comprend les dessins d’installation du plan de tuyauterie indiquant la longueur des boucles, l’espacement des boucles, le format des tuyaux et des notes pour faciliter l’installation du système.

.2	Rien n’est fabriqué avant que le plan soit approuvé.

.6	Documents d’assurance qualité : Soumettre les éléments suivants :

.1	Une copie du certificat indiquant que l’installateur est certifié pour l’installation des produits du fabricant.

.2	Directives du fabricant : Directives d’installation du fabricant.

.3	L’installateur doit attester par écrit au propriétaire du projet que la tuyauterie PEX et les composants fournis en vertu de la présente spécification sont conformes aux exigences matérielles et mécaniques spécifiées dans le présent document.

.7	Documents de clôture : Soumettre les éléments suivants :

.1	Données de fonctionnement et d’entretien : Les données de fonctionnement et d’entretien pour les produits installés en conformité avec la section sur les documents de clôture (Division 1) (« données d’entretien et données de fonctionnement »), y compris les méthodes d’entretien des produits installés, les précautions en matière de nettoyage des matériaux et les méthodes dommageables pour la finition et la performance.

.2	Garantie : Documents de garantie spécifiés dans le présent document.

.3	Rapports du fabricant : Rapports du fabricant spécifiés dans le présent document.

.4	Dessin final de la disposition des boucles, « tel que bâti ».

.5	Copie de l’imprimé du logiciel Uponor Advanced Design Suite ou LOOPCad

.6	Documents administratifs : Documents administratifs du projet pour les matériaux installés en conformité avec la section sur les documents de clôture (Division 1) (« documents administratifs »).

  - ASSURANCE QUALITÉ

.1	Qualifications :

.1	Qualifications de l’installateur : L’installateur doit avoir de l’expérience dans le type de travail concerné par cette section et être spécialisé dans l’installation de projets semblables aux exigences de ce projet.

.2	Qualifications de l’installation : L’installation doit être effectuée par des professionnels qualifiés détenant un permis pour pratiquer leur métier ou travailler sous la supervision d’un professionnel certifié.

.3	Qualifications de l’installateur : L’installateur doit être reconnu par le fabricant comme « installateur autorisé ».

.2	Exigences règlementaires : Les tuyaux PEX et les composants doivent être installés en conformité avec les codes, normes et exigences fédérales, provinciales et municipales. En particulier :

.1	En conformité avec la norme CAN/ULC-S102.2, les tuyaux PEX doivent avoir un indice de propagation des flammes maximal de 25 et un pouvoir fumigène maximal de 50.

.2	En conformité avec la norme CAN/ULC-S115, tout tuyau PEX traversant un cloisonnement coupe-feu doit être adéquatement scellé.

.3	Lorsque la tuyauterie est incorporée dans ou traverse une construction de type plancher ou plafond CAN/ULC-S101, les tuyaux doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S101.

.3	Rencontres avant l’installation : Organiser des rencontres préparatoires pour vérifier les exigences du projet, les conditions du substrat, les couvre-planchers, les directives d’installation du fabricant et les exigences de garantie du fabricant. Consulter la section sur la gestion et la coordination de projet (Division 1) (« rencontres préparatoires »).

  - LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1	Général : Se conformer aux sections sur les exigences relatives aux produits (Division 1).

.2	Commandes : Respecter les directives du fabricant pour passer des commandes et tenir compte des délais indiqués afin d’éviter les retards de construction.

.3	Livraison : Livrer les matériaux au chantier dans l’emballage d’origine du fabricant, sans manutention ni dommages, avec étiquettes intactes.

.4	Entreposage et protection : Entreposer les matériaux dans un endroit protégé de l’exposition au climat et aux conditions du chantier.

.1	Entreposer les tuyaux PEX dans leur emballage d’origine ou recouverts pour les protéger de la poussière et de l’introduction d’autres matériaux.

.2	Ne pas exposer les tuyaux PEX directement au soleil pendant plus de 30 jours. S’il y a des retards de construction, l’installateur est responsable de recouvrir adéquatement les parties exposées de la tuyauterie.

  - GARANTIE

.1	Garantie du projet : Consulter les conditions du contrat pour les conditions de la garantie.

.2	Garantie du fabricant des tuyaux PEX : La garantie doit respecter les conditions suivantes :

.1	Les tuyaux hePEX sont garantis sans prorata pendant 30 ans contre les défauts dus au matériel et;

.2	Les tuyaux Hélio et Aquapex sont garantis sans prorata pendant 25 ans contre les défauts dus au matériel et;

.3	Les collecteurs et les raccords sont garantis sans prorata pendant 5 ans contre les défauts dus au matériel et;

.4	Les commandes et composants électriques sont garantis sans prorata pendant 2 ans contre les défauts dus au matériel et;

.5	La garantie couvre la réparation ou le remplacement de tout tuyau ou raccord dont la défectuosité est démontrée et paiera les dommages causés par ledit défaut, et;

.6	La garantie est transférable aux propriétaires subséquents, et;

.7	Garantie réelle : Garantie du fabricant au moment de l’installation, et;

.8	Période de garantie : La garantie débute à la date d’achèvement substantiel du projet.

  - DÉMARRAGE DU SYSTÈME ET DIRECTIVES D’UTILISATION

.1	Démarrage du système : [spécifier les exigences de démarrage du système].

.2	Directives d’utilisation : Informer le personnel du propriétaire sur l’utilisation et l’entretien des unités installées. Remettre les directives d’installation, d’utilisation et d’entretien du fabricant pour les unités installées.

- Produits

2.1	SYSTÈME DE CHAUFFAGE POUR PLANCHER

.1	Fabricant : Uponor Ltd.

.2	Système breveté : Système de chauffage avec panneaux rayonnants hePEX d’Uponor.

  - SUBSTITUTIONS DE PRODUIT

.1	Substitutions : Aucune substitution n’est permise.

  - MATÉRIAUX

.1	Matériaux de tuyauterie : Les tuyaux doivent être en polyéthylène réticulé (PEX), fabriqués selon la méthode PEX-a ou du peroxyde.

.1	Type de tuyaux : Tuyaux Wirsbo hePEX

.2	Barrière contre l’oxygène : Les tuyaux doivent être munis d’une barrière contre l’oxygène capable de limiter le transfert d’oxygène par la paroi du tuyau à moins de 0,10 g/m3/jour à une température d’eau de 104 °F (40 °C), en conformité avec DIN 4726.

.3	Les tuyaux PEX doivent être homologués CSA B137.5 pour les systèmes de distribution hydroniques et d’eau potable.

.4	Les tuyaux PEX doivent être fabriqués selon les normes ASTM F876 et ASTM F877. L’homologation doit être vérifiée par une agence indépendante.

.5	Les tuyaux PEX doivent être testés et approuvés pour leur conformité avec les normes ASTM F876, pour températures et pressions extrêmes pendant 725 heures à 210 °F (99 °C) et 150 psi (1035 kPa).

.6	La pression hydrostatique nominale des tuyaux PEX doit être de 200 °F (82 °C) à 80 psi (551 kPa), 180 °F (82 °C) à 100 psi (689 kPA) et 73,4 °F (23 °C) à 160 psi (1102 kPa). Les homologations de température et de pression sont vérifiées par le Plastic Pipe Institute (PPI), une division de la Society of the Plastic Industry (SPI).

.7	Le rayon de cintrage pour le cintrage à froid des tuyaux PEX doit être supérieur à 6 fois le diamètre externe. Les cintrages avec un rayon inférieur au rayon spécifié exigent l’utilisation d’un support de cintrage, fourni par le fabricant.

.8	Le format des tuyaux PEX doit être de : [spécifier une des dimensions suivantes]

.1	1/2” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876.

.2	5/8” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876.

.3	3/4” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876.

.4	1” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876.

.5	1 ¼” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877 ou,

.6	1 ½” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877 ou,

.7	2” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877 ou,

.8	2 1/2” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877 ou,

.9	3” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877.

.10	3 1/2” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877 ou,

.11	4” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877.

[Choisir un type de collecteur parmi la section .2 ci-dessous. Collecteur en plastique technique (EP) avec débitmètres visuels, max. 15,4 gpm pour un collecteur 8 boucles; 1” Acier inoxydable avec débitmètres visuels, max. 14 gpm pour un collecteur 12 boucles;  1 1/4” Acier inoxydable avec débitmètres visuels, max. 21 gpm pour un collecteur 12 boucles ; TruFLOW Junior (laiton), max. 14 gpm pour collecteur 8 boucles; TruFLOW Classic, max. 21 gpm pour collecteur 12 boucles]

.2	Matériaux de collecteur : Le collecteur en plastique technique (EP) doit être assemblé complètement et monté sur un support durable avec des évents et des tuyaux d’évacuation aux sections alimentation et retour du collecteur. Le collecteur doit être conçu pour prendre en charge un débit maximal de 18,4 gpm sur un collecteur 8 boucles. Le collecteur doit être muni de raccords-unions R32 à l’entrée du collecteur pour permettre différents types de raccordements. Les débitmètres visuels doivent être préinstallés lors de l’assemblage du collecteur. Le collecteur doit être capable d’isoler complètement le débit sur chacune des boucles.

.1	Type de collecteur : Collecteur en plastique technique (EP) d’Uponor.

.2	Les collecteurs doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.3	Les collecteurs doivent être munis d’évents manuels complets à l’alimentation et au retour.

.4	Les collecteurs doivent être fabriqués à partir de plastique technique (EP).

.5	Les collecteurs doivent être livrés avec des supports de montage par le fabricant.

.6	Les collecteurs doivent être préassemblés avec des débitmètres visuels.

.2	Matériaux de collecteur : Le collecteur 1’’ Acier inoxydable doit être assemblé complètement et monté sur un support durable avec des évents et des tuyaux d’évacuation aux sections alimentation et retour du collecteur. Le collecteur doit être conçu pour prendre en charge un débit maximal de 14 gpm sur un collecteur 12 boucles. Les vannes d’isolement aux sections alimentation et retour du collecteur ont une connexion R32 x 1’’ npt et des thermomètres. Les débitmètres visuels doivent être préinstallés lors de l’assemblage du collecteur. Le collecteur doit être capable d’isoler complètement le débit sur chacune des boucles.

.1	Type de collecteur : Collecteur 1’’ Acier inoxydable d’Uponor.

.2	Les collecteurs doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.3	Les collecteurs doivent être munis d’évents manuels complets à l’alimentation et au retour.

.4	Les collecteurs doivent être fabriqués à partir d’acier inoxydable

.5	Les collecteurs doivent être livrés avec des supports de montage par le fabricant.

.6	Les collecteurs doivent être préassemblés avec des débitmètres

.2	Matériaux de collecteur : Le collecteur 1 1/4’’ Acier inoxydable doit être assemblé complètement et monté sur un support durable avec des évents et des tuyaux d’évacuation aux sections alimentation et retour du collecteur. Le collecteur doit être conçu pour prendre en charge un débit maximal de 21 gpm sur un collecteur 12 boucles. Les vannes d’isolement aux sections alimentation et retour du collecteur ont une connexion R32 x 1’’ npt pour modèles 2 à 7 circuits et R32 x 1 ¼’’ pour modèles 8 à 12 circuits ainsi que des thermomètres. Les débitmètres visuels doivent être préinstallés lors de l’assemblage du collecteur. Le collecteur doit être capable d’isoler complètement le débit sur chacune des boucles.

.1	Type de collecteur : Collecteur 1 1/4’’ Acier inoxydable d’Uponor.

.2	Les collecteurs doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.3	Les collecteurs doivent être munis d’évents manuels complets à l’alimentation et au retour.

.4	Les collecteurs doivent être fabriqués à partir d’acier inoxydable

.5	Les collecteurs doivent être livrés avec des supports de montage par le fabricant.

.6	Les collecteurs doivent être préassemblés avec des débitmètres

.2	Matériaux de collecteur : Le collecteur en laiton doit être assemblé complètement et monté sur un support durable avec des évents et des tuyaux d’évacuation aux sections alimentation et retour du collecteur. Le collecteur doit être conçu pour prendre en charge un débit maximal de 14 gpm sur un collecteur 8 boucles. Le collecteur doit être muni de raccords-unions R32 à l’entrée du collecteur pour permettre différents types de raccordements. Le collecteur doit être capable d’isoler complètement le débit sur chacune des boucles.

.1	Type de collecteur : Collecteur TruFLOW Junior d’Uponor.

.2	Les collecteurs doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.3	Les collecteurs doivent être munis d’évents manuels complets et de tuyaux d’évacuation à l’alimentation et au retour.

.4	Les collecteurs doivent être fabriqués à partir de laiton.

.5	Les collecteurs doivent être livrés avec des supports de montage par le fabricant.

.6	Les collecteurs doivent avoir un diamètre intérieur de 1”

.2	Matériaux de collecteur : Le collecteur en laiton doit être assemblé complètement et monté sur un support durable avec des évents et des tuyaux d’évacuation aux sections alimentation et retour du collecteur. Le collecteur doit être conçu pour prendre en charge un débit maximal de 21 gpm sur un collecteur 12 boucles. Le collecteur doit être muni de raccords-unions R32 à l’entrée du collecteur pour permettre différents types de raccordements. Le collecteur doit être capable d’isoler complètement le débit sur chacune des boucles.

.1	Type de collecteur : Collecteur TruFLOW Classic d’Uponor.

.2	Les collecteurs doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.3	Les collecteurs doivent être munis d’évents manuels complets et de tuyaux d’évacuation à l’alimentation et au retour.

.4 	Les collecteurs doivent être fabriqués à partir de laiton.

.5	Les collecteurs doivent être livrés avec des supports de montage par le fabricant.

.6	Les collecteurs doivent avoir un diamètre intérieur de 1 ¼”

.3	Vannes d’isolement du collecteur : Les collecteurs doivent être munis de vannes d’isolement complètes à l’entrée et à la sortie. La vanne d’isolement du côté alimentation doit être munie d’un filtre interne.

.1	Type de vanne d’isolement : Vannes d’isolement alimentation et retour d’Uponor.

.2	Les vannes d’isolement doivent être fournies par le fabricant des tuyaux PEX.

.4	Matériaux de raccord : Les raccords doivent être fabriqués à partir de polysulfone ou de laiton à l’épreuve de la dézincification. Les raccords doivent être des raccords de compression de type conique, des raccords orientables de type conique ou des raccords PEX-a dilatés à froid.

.1	Les raccords doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.2	Les raccords de compression doivent être composés d’un joint conique, d’une bague de compression et d’un écrou de serrage.

.3	Les raccords orientables doivent être composés d’un joint conique, d’un écrou orientable et d’une bague PEX-a dilatée à froid.

.4	Les raccords PEX-a dilatés à froid doivent être composés d’un joint et d’une bague PEX-a dilatée à froid.

.5	Tuyauterie d’alimentation et retour vers les collecteurs : La tuyauterie installée dans des espaces chauffés doit être réticulée avec une barrière contre l’oxygène capable de limiter le transfert d’oxygène par la paroi du tuyau à moins de 0,10 g/m3/jour à une température d’eau de 104 °F (40 °C), en conformité aux exigences de DIN 4726. Toute tuyauterie souterraine d’alimentation et retour doit être réticulée et munie d’une gaine ondulée de polyéthylène préisolée.

.1	Type de tuyauterie d’alimentation et retour : Tuyaux Wirsbo HePEX

.2	Type de tuyauterie d’alimentation et retour présiolée : Ecoflex d’Uponor

  - ACCESSOIRES

.1	Commande pour CVCA et pour la température de l’eau : Consulter la section « commandes » du document d’offre.

[Choisir un type de thermostat dans la section « .2 » ci-dessous]

.2	Thermostats : Les thermostats doivent être conçus spécifiquement pour le chauffage rayonnant pour plancher et doivent être capables de détecter la température des dalles. Les thermostats doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.1	Type de thermostat : Thermostat Uponor pour chauffage seulement

.1	Type de thermostat : Thermostat Uponor pour chauffage et refroidissement

.1	Type de thermostat : Commande Uponor 521 simple

.1	Type de thermostat : Commande 521s programmable simple avec détection de dalle

.1	Type de thermostat : Commande Uponor 521 programmable double

.3	Actionneurs de boucles : Les actionneurs des boucles doivent être actionnés par la chaleur pour un fonctionnement silencieux. Les actionneurs des boucles doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.4	Panneaux de commande par zones : Des panneaux de commande par zones avec lampes DEL indiquant l’état des zones doivent être fournis pour chaque emplacement de collecteur. Les panneaux de commande par zones doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.5	Boîtiers de collecteur : Tous les collecteurs doivent être montés dans des boîtiers métalliques. Le boîtier doit pouvoir être verrouillé et peint. Les boîtiers doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

2.5	MATÉRIAUX CONNEXES

.1	Matériaux connexes : Consulter les autres sections indiquées dans le paragraphe « Sections connexes » du présent document pour les matériaux connexes.

3.0	 EXÉCUTION

  - DIRECTIVES DU FABRICANT

.1	Conformité : Se conformer aux données techniques du fabricant, y compris les bulletins techniques du produit, les directives d’installation et les directives de déballage du produit pour l’installation.

  - INSPECTION

.1	Inspection des conditions du site : Vérifier les conditions du substrat installées lors de sections précédentes pour assurer que leur état est acceptable, conformément aux directives du fabricant.

  - INSTALLATION

.1	Installation pour chauffage et refroidissement rayonnant :

.1	Installer les boucles de chauffage et de refroidissement rayonnant selon les recommandations du fabricant de la tuyauterie et tel qu’indiqué sur les dessins contractuels. L’installation des tuyaux, l’espacement des tuyaux, la configuration des collecteurs et l’emplacement des collecteurs doivent respecter les dessins d’atelier. Consulter les notes sur les dessins d’atelier.

.2	Les tuyaux d’alimentation et de retour des collecteurs doivent être munis de vannes d’isolement.

.3	Les raccords et les collecteurs doivent être accessibles pour l’entretien. Les seules exceptions sont pour le jonctionnement de raccords et les procédures approuvées par le fabricant pour les raccords cachés.

.4	Installer les boucles de tuyauterie sans jonctions. On peut installer une jonction dans une boucle imbriquée en cas de dommages sur le chantier avec réparations d’urgence autorisées. Consulter le manuel d’installation du fabricant des tuyaux PEX pour des directives d’installation de jonctions.

.5	S’assurer qu’aucune colle, aucun solvant ou autres produits chimiques n’entrent pas en contact avec les tuyaux sans l’autorisation du fabricant.

.6	Des supports de cintrage fournis par le fabricant doivent être utilisés là où la tuyauterie entre et sort d’une dalle.

.7	Les méthodes de raccordement des tuyaux doivent respecter les directives d’installation du fabricant.

.8	Pressuriser la tuyauterie avec de l’air ou de l’eau, en conformité avec les codes applicables ou, dans l’absence de codes applicables, à une pression de 60 psi (413 kPa) pendant 24 heures avant le coulage du système de tuyauterie. La tuyauterie doit rester pressurisée durant le coulage et pendant 24 heures ensuite pour assurer l’intégrité du système.

.9	Se conformer aux directives de sécurité lors du test de pression, y compris l’utilisation d’air comprimé, le cas échéant. Ne pas utiliser l’eau pour pressuriser le système si la température d’air ambiant risque de baisser sous 32 °F (0 °C).

.10	S’assurer que le système est à l’épreuve du gel si la température ambiante risque de baisser sous 32 °F (0 °C) et si le système ne fonctionne pas à plein régime.

.11	Équilibrage initial : Ajuster le débit de toutes les boucles tel qu’indiqué sur les dessins d’atelier. La configuration pour ajuster le débit doit être calculée à l’aide du logiciel Advanced Design Suite d’Uponor.

.12	Le système ne doit pas fonctionner durant la période de durcissement du béton, sauf si l’autorisation est donnée et que des directives précises sur le préchauffage des panneaux sont fournies.

.2	Installation de produits connexes : Consulter les autres sections mentionnées dans le paragraphe « Sections connexes » pour l’installation de produits connexes.

  - EXIGENCES DE CHANTIER

.1	Tests sur le chantier (test pendant et après l’installation) : [Spécifier les exigences applicables en matière de tests à effectuer durant et après l’installation du produit].

.2	Services de terrain du fabricant : Selon entente et disponibilité fournir les services de terrain du fabricant, consistant des recommandations d’utilisation du produit et de visites régulières du chantier pour l’inspection de l’installation du produit en conformité avec les directives du fabricant.

.1	Visites du chantier : [Spécifier le nombre et la durée des visites régulières]

  - AJUSTEMENT

.1	Ajustement : Équilibrer toutes les boucles à des baisses de température égales une fois le système en fonction et la température du bâtiment stabilisée aux conditions normales de fonctionnement.

  - NETTOYAGE

.1	Nettoyage : Retirer les protections temporaires des zones de travail adjacentes. Réparer et remplacer les produits endommagés. Nettoyer les produits installés en conformité avec les directives du fabricant retrouvées dans le Complete Design Assistance Manual (CDAM) avant l’accord du propriétaire. Retirer les débris du chantier et en disposer selon la loi.

  - PROTECTION

.1	Protection : Protéger les surfaces des produits et des finitions contre les dommages durant la construction.

### FIN DE LA SECTION