Uponor daugiasluoksnių besiūlių Uni Pipe PLUS (UPP) vamzdžių sistema

Uponor daugiasluoksnis besiūlis UPP vamzdis šildymui, vandentiekiui ir suspaustam orui tiekti d16-32 ritėse

Uponor daugiasluoksnis UPP vamzdis gaminamas iš aukštai temperatūrai atsparaus polietileno PE-RT II- tipo jį komponuojant su ištisiniu besiūliu aliuminio vamzdžiu viduje. Tai yra universalus PE-RT/Al/PE-RT vamzdis skirtas vandentiekio, šildymo ir vėsinimo bei suspausto oro sistemoms. Vamzdis atitinka standartą EN ISO 21003 „Pastatų karšto ir šalto vandens įrenginių daugiasluoksnių vamzdynų sistemos“, klasifikacija pagal panaudojimo sritis: klasė 2 - Karšto vandens tiekimas (70 °C), maksimali 95 °C, slėgis 10 bar. eksploatacijos laikui > 50 metų; klasė 5 - aukštos temperatūros radiatorių pajungimas, darbinė temperatūra 80 °C, maksimali 95 °C, slėgis 10 bar. eksploatacijos laikui 50 metų. Suspaustam orui darbinis slėgis yra 16 bar. prie aplinkos temperatūros 20 °C (12 bar. prie 60 °C) esploatacijos laikui 50 metų.

Plėtimosi koeficientas 0,000025 m/mxK, šilumos laidumas 0,4 W/mxK, šiurkštumas 0,0004 mm. Al sluoksnio storis vamzdžio d16 - 0,36mm; d20 - 0,45mm; d25 - 0,56mm ir d32 - 0,68mm.

Sertifikuota geriam vandeniui (DWGV sertifikatas).

Medžiagos degumo klasė E (pagal EN 13501-1).

Rekomenduojami maksimalūs atstumai tarp tvirtinimo taškų, m

| vamzdžių diametrai, mm | horizontaliems vamzdžiams | vertikaliems vamzdžiams |
| --- | --- | --- |
| 16x2,0 | 1,20 | 2,30 |
| 20x2,25 | 1,30 | 2,60 |
| 25x2,5 | 1,50 | 3,00 |
| 32x3,0 | 1,60 | 3,00 |

Uponor daugiasluoksnis besiūlis UPP vamzdis šildymui ir vandentiekiui d16-32 tiesūs (po 5 m)

Uponor daugiasluoksnis UPP vamzdis gaminamas iš aukštai temperatūrai atsparaus polietileno PE-RT II- tipo jį komponuojant su ištisiniu besiūliu aliuminio vamzdžiu viduje. Tai yra universalus vamzdis skirtas vandentiekio, šildymo ir vėsinimo bei suspausto oro sistemoms. Vamzdis atitinka standartą EN ISO 21003 „Pastatų karšto ir šalto vandens įrenginių daugiasluoksnių vamzdynų sistemos“, klasifikacija pagal panaudojimo sritis: klasė 2 - Karšto vandens tiekimas (70 °C), maksimali 95 °C, slėgis 10 bar. eksploatacijos laikui > 50 metų; klasė 5 - aukštos temperatūros radiatorių pajungimas, darbinė temperatūra 80 °C, maksimali 95 °C, slėgis 10 bar. eksploatacijos laikui > 50 metų. Suspaustam orui darbinis slėgis yra 16 bar. prie aplinkos temperatūros 20 °C (12 bar. prie 60 °C) esploatacijos laikui 50 metų.

Plėtimosi koeficientas 0,000025 m/mxK, šilumos laidumas 0,4 W/mxK, šiurkštumas 0,0004 mm.

Al vamzdžio storis 16x2,0 (0,45mm); 20x2,25 (0,56mm); 25x2,5 (0,68mm); 32x3,0 (0,89mm). Sertifikuota geriam vandeniui (DWGV sertifikatas).

Medžiagos degumo klasė E (pagal EN 13501-1).

| Rekomenduojami maksimalūs atstumai tarp tvirtinimo taškų, m |  |  |
| --- | --- | --- |
| vamzdžių diametrai, mm | horizontaliems vamzdžiams | vertikaliems vamzdžiams |
| 16x2,0 | 2,00 | 2,30 |
| 20x2,25 | 2,30 | 2,60 |
| 25x2,5 | 2,60 | 3,00 |
| 32x3,0 | 2,60 | 3,00 |

Šarvas vamzdžiams

Gofruotas, pagamintas iš aukšto tankio polietileno (HDPE), naudojamas vamzdžių montavimui konstrukcijose ir vamzdžių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų, atsparumas gniuždymui 250N (pagal KIWA BRL 5606). Paskirstomuose d16-25 vamzdynuose kai jie yra šildomose patalpose to pačio vartotojo atlieka ir pakankamos šiluminės izoliacijos funkciją. Tiekiamas ritėmis. Medžiagos degumo klasė E (pagal DIN EN 13501-1).

Uponor UPP vamzdžai suderint su visomis Uponor MLC jungtimis

MLC jungtys yra gaminamos vamzdžių gamintojo ir sertifikuotos kaip vientisa sistema. Jungtys atitinka daugiasluoksnių vamzdynų standarto EN ISO 21003 2-ą ir 5-ą klases priklausomai nuo panaudojimo vandentiekiui ar šildymui.

Radialinio presavimo Press ir modulinės RS jungtys priskiriamos neardomų jungčių tipui, jas leidžiama naudoti slėptai konstrukcijose. Metalines jungtis izoliuoti nuo išorinės korozijos.

MLC plastikinės Press jungtys d16-32 pagamintos iš plastiko polifenilsulfono (PPSU), žiedas iš nerūdijančio plieno. Jungtys su vamzdžių vietos vizualine fiksacija, su stop žiedais Press antgaliams fiksuoti. Jungtys su laisvo pratekėjimo funkcija, d16-32 nereikia kalibruoti.

Plastikinės jungtys nedaro jokio poveikio vandens kokybei, rekomenduojamos vandentiekio sistemose dėl higieninių reikalavimų.

MLC metalinės Press jungtys d16-32 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka DIN EN 10226-1, DIN EN ISO 228-1. Jungtys su vamzdžių vietos vizualine fiksacija, su spalvinio kodavimo stop žiedais Press antgaliams fiksuoti. Jungtys su laisvo pratekėjimo funkcija, d16-32 nereikia kalibruoti.

MLC modulinės RS jungtys d16-32 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka DIN EN 10226-1. Press jungiamosios dalys d16-32 su vamzdžių vietos vizualine fiksacija, su spalvinio kodavimo stop žiedais Press antgaliams fiksuoti ir laisvo pratekėjimo funkcija, d16-32 kalibruoti nereikia.

MLC užveržiamos jungtys d16-25 skirtos vamzdžių jungimui prie kolektorių, prietaisų ar kitai neslėptai vamzdynų instaliacijai, atitinka DIN EN ISO 228-1.