Uponor Comfort Pipe PE-Xa vamzdžių sistema

Comfort Pipe Plus PE-Xa vamzdžiai d 9,9-25 ritėse šildymo ir vėsinimo paviršiais sprendimams

Comfort Pipe Plus PE-Xa vamzdžiai 9,9x1,1; 14x2,0; 16x2,0; 17x2,0; 20x2,0 ir 25x2,3 yra modifikuoto aukšto tankio polietileno (gaminami Engelio būdu - modifikacijos laipsnis > 70 %) skirti šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Vamzdžiai atitinka 4-ą panaudojimo klasę - žemų temperatūrų radiatorių pajungimui ir grindiniam šildymui, darbinė temperatūra 60 °C (maksimali 95 °C) ir 5-ą panaudojimo klasę - aukštos temperatūros radiatorių pajungimas, darbinė temperatūra 80 °C (maksimali 95 °C) eksploatacijos laikui > 50 metų pagal standartą EN ISO 15875-2 „Pastatų karšto ir šalto vandens plastikinių PE-X vamzdynų sistemos“.

Vamzdžiai serijos S5.0 yra PN6 (6 bar.) slėgio klasės.

Vamzdžiai yra gaminami su EVOH deguonies difuzijos barjeru (atitinka DIN 4726).

PE-Xa vamzdžiai atitinkantys EN ISO 15875 yra nurodyti pagrindiniame grindinio šildymo standarte EN 1264.

Comfort Pipe Plus vamzdžiuose O2 barjeras yra vamzdžių viduje – barjero sluoksnis apsaugotas papildomu PE apsauginiu sluoksniu, todėl šiuos vamzdžius galima tiesiogiai tvirtintinti ant vielos tinklo. Gamintojas deklaruoja kad iki 20% sienelės pažeidimas neįtakoja Comfort Pipe Plus vamzdžių eksploatacijos ilgaamžiškumui.

Vamzdžių plėtimosi koeficientas 0,00014 (20 °C) m/mxK, šilumos laidumo koeficientas 0,35 W/mxK,

šiurkštumas 0,0005 mm.

Medžiagos degumo klasė E (pagal EN 13501-1).

Vamzdžiai suderinti su Q&E jungtimis d 9,9 – 25.

Rekomenduojami atstumai tarp tvirtinimo taškų grindinio šildymo atveju 0,5m - iki 0,75m tiesiose atkarpose, iki 0,3m ties kilpomis (pagal EN 1264-4).

Šarvas 25/20, 28/23, 35/29 vamzdžiams d14-25 ritėse

Gofruotas, pagamintas iš aukšto tankio polietileno (HDPE), naudojamas vamzdžių montavimui konstrukcijose  vamzdžių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų, atsparumas gniuždymui 250N (pagal NT VVS 129). Skirta vamzdžių einančių per pastato konstrukcijas ir kompensacines siūles apsaugai.

Medžiagos degumo klasė E (pagal EN 13501-1).

PE-Xa vamzdžių jungtys

PE-Xa vamzdžių jungtys yra gaminamos vamzdžių gamintojo ir sertifikuotos su vamzdžiais kaip vientisa sistema pagal EN ISO 15875-5 ir EN ISO 15875-7.

Jungtys atitinka PE-X vamzdynų standarto EN ISO 15875-3 4-ą ir 5-ą panaudojimo klases ir PN6 slėgio klasę.

Q&E jungtys d 9,9-25 (savaime užsitraukiančios po išplėtimo) priskiriamos neardomų jungčių tipui - jas leidžiama naudoti konstrukcijose slėptose instaliacijose. Jungtys be guminių sandariklių, jungčių vietose debito kritimas minimalus, nes vidinis skersmuo praktiškai nemažėja. Spalvoti plastikiniai žiedai skirti vamzdynų instaliacijos patogumui, komplektuojami atskirai.

Q&E metalinės jungtys pagamintos iš DR žalvario, atitinka EN 10226-1 ir EN ISO 228-1. Metalines jungtis būtina izoliuoti nuo išorinės korozijos.

Q&E plastikinės jungtys pagamintos iš plastiko polifenilsulfono (PPSU).

Užveržiamos euro jungtys d 9,9-25 skirtos vamzdžių jungimui prie prietaisų ir kolektorių, atitinka EN ISO 228-1.