Uponor Ecoflex Supra izoliuotas vamzdynas

Uponor Ecoflex Supra Vamzdžiai šalto vandens (PN10) tiekimui, ritėse 100-200m

Ecoflex Supra Plus 25x2,3; 32x2,9; 40x3,7; 50x4,6; 63x5,8; 75x6,8; 90x8,2; 110x10,0

Lankstūs iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti šalto tiekimui su elektriniu šildymo kabeliu dėl užšalimo prevencijos.

Pagrindiniai vamzdžiai - didelio tankio polietilenas (HDPE) iki d63 imtinai (PE 80), virš (PE100) vamzdžiai atsparūs korozijai, atitinka standartą EN ISO 12201, projektinė temperatūra 20°C, PE80 vamzdžiai PN12,5 slėgio klasės, PE100 vamzdžiai PN16 slėgio klasės. Vamzdžiai sertifikuoti geriamo vandens tiekimui. Šilumos laidumo koef. 0,35 W/m°C (DIN 4725).

Izoliacinė medžiaga - kelių sluoksnių, senėjimui ir vandeniui atsparios PE-X putos (vandens absorbcija <1% pagal EN 489), neprarandančios elastingumo. Šilumos laidumo koef. 0,04 W/m°C (DIN 52612). B2 degumo klasės (DIN 4102).

Apsauginis vamzdis - gofruotas aukšto tankio 958 kg/m2 (ISO 1183) polietileno (HDPE) apsauginis vamzdis atsparus  drėgmei. Statinė apkrova iki 60 tonų. Elastingumo modulis 1000 Mpa (ISO 527-2). B2 degumo klasės (DIN 4102).

Elektros kabelis - savireguliuojantis priklausomai nuo aplinkos temperatūros, galia 2-10 W/m

Uponor Supra vamzdžių jungtys

PE vamzdžių jungtys yra gaminamos vamzdžių gamintojo ir sertifikuotos kaip vientisa sistema.

Užveržiamos Wipex jungtys d25-110 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka EN 10226-1. Atliekamos be specialių įrankių, montuojant būtina atlikti vamzdžio vidinio briaunos nuėmimą.